## 39_out_19
Parâmetro | Unidade | LQ | Poço | VMP¹
ERG22
PCO-21
N - Amoniacal | mg NH3/L | 0.2 | <LQ | 1.5
Nitrato | mg N/L | 0.4 | <LQ | 10
Nitrito | mg N/L | 0.2 | <LQ | 1
Orto - Fosfato | mg P/L | 0.15 | <LQ | -
Ferro | mg Fe/L | 0.06 | <LQ | 0.3
Alcalinidade CO3 | mg CaCO3/L | 3 | <LQ | -
Alcalinidade HCO3 | mg CaCO3/L | 3 | 132.01 | -
Alcalinidade OH- | mg CaCO3/L | 3 | <LQ | -
Alcalinidade Total | mg CaCO3/L | 0.5 | 132.01 | -
Dureza | mg CaCO3/L | 3 | 202.6 | 500
Sílica Solúvel | mg SiO2/L | 4 | 47.913 | -
Cloreto | mg Cl/L | 1 | 2.02 | 250
Fenóis Totais | mg C6H5OH/L | 0.04 | 0.04 | -
Coliformes Totais | NMP/100 mL | - | Presença | ausência em 100 mL
Coliformes Termotolerantes | NMP/100 mL | - | Ausência | ausência em 100 mL
Fluoreto | mg F/L | 0.2 | 0.427 | 1.5
Turbidez | NTU | 0.02 | <LQ | 5
SDT | mg/L | 12 | 334 | 1000
Potássio Total | mg K/L | 0.6 | <LQ | -
Sódio Total | mg Na/L | 0.6 | 25.27 | 200
Cálcio | mg Ca/L | 0.5 | 63.09 | -
Cálcio Solúvel | mg Ca/L | 0.5 | 62.22 | -
Magnésio | mg Mg/L | 0.1 | 11.42 | -
Magnésio Solúvel | mg Mg/L | 0.1 | 10.81 | -
Sulfato | mg SO4/L | 12 | 63.483 | 250
Sulfeto | mg S/L | 0.06 | <LQ | 0.05
Dióxido de Carbono | mg CO2/L | 0.5 | 5.367 | -
pH de Campo* | [H+] | - | 7.06 | 6,0 - 9,5
Temp. de Campo* | °C | - | 19 | -
Temp. da Amostra* | °C | - | 21.7 | -
Condutividade * | mS/cm | - | 506 | -
Nível Estático | m | - | 9.35 | -
Nível Dinâmico | m | - | 12.39 | -
Vazão | m³/h | - | 3.09 | -
1. VMP: Valores máximos permitidos segundo Portaria nº 2.914 de 12/12/2011 e pela Resolução Conama n° 396 de 03/04/08, para consumo humano.
2. Fluoretos: A legislação do Rio Grande do Sul estabelece através da Portaria nº 10/99 que serão considerados dentro do padrão de Potabilidade as águas que apresentarem a concentração de íon fluoreto dentro da faixa de 0,6 a 0,9 mg/l.
3. LQ: Limite de Quantificação